[image: image1.jpg]SboHKkoM




 г. Минск, ул. Харьковская, д.58, офис 4. Тел./факс: +(375 17) 207 24 15 (16; 17; 18; 19.)
www.boncom.energoportal.ru
_______________________________________________________________________________________ 
                    АВВГз, АВВГзнг
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение

с заполнением

Конструкция силового кабеля АВВГз, АВВГзнг:

1. Токопроводящая жила из алюминия, однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-50 кв.мм.

2. Изоляция из ПВХ пластиката.

3. Сердечник из полиэфирных нитей в оболочке из невулканизированной резиновой смеси для кабелей сечением жил 16 кв.мм. и более;

4. 3аполнение из невулканизированной резины;

5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, 

  для кабелей сечением жил менее 16 кв.мм, оболочка выпрессованная с обжатием. 

Так же могут поставляться пятижильные Кабели АВВГз, АВВГзнг.

Применение силового, алюминиевого кабеля АВВГз, АВВГзнг:

Силовые кабели АВВГз, АВВГзнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. 

Кабель АВВГз, АВВГзнг изготавливается для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом,  на высоте до 4500 м. над уровнем моря. Кабели АВВГз, АВВГзнг используются при электроснабжении агрегатов/установок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование. 
Прокладка силового кабеля АВВГз, АВВГзнг  производится:

-  в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; 

-  для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; 

- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; 

-  для прокладки в пожароопасных помещениях; 

-  для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа; 

Технические характеристики кабеля АВВГз, АВВГзнг:

	


	Влажность воздуха при 35° C [%]
	98

	Гарантийный срок эксплуатации [месяц]
	60

	Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ]
	3.5

	Максимальная рабочая температура жилы [°С]
	70

	Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ]
	1.2

	Монтаж при температуре, не ниже [°C]
	-15

	Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ]
	1.0

	Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]
	7.5

	Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км]
	0.005

	Температура окружающей среды, верхний предел [°C]
	+50

	Температура окружающей среды, нижний предел [°C]
	-50

	Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С]
	160


